GB/T 7778－2008《制冷剂编号方法和安全性分类》第1号修改单
报批稿编制说明
1  背景说明
当年，在GB/T7778-2001《制冷剂编号方法和安全性分类》修订时，国内制冷空调行业使用的制冷剂种类较多，既有CO2和氨等天然制冷剂，也有ODP＝O的HC\HFC类制冷剂，同时ODP＞O的HCFC类制冷剂还在大量使用，为了对这些种类的制冷剂进行统一的评价，修订小组尝试在新版GB/T7778-2008《制冷剂编号方法和安全性分类》标准中以资料性附录的形式，引入了对使用了不同制冷剂的制冷设备的环境友好性评价方法。评价方法采用了LEED绿色建筑评估体中第四评分项《加强制冷剂管理》。
2  修订过程
全国冷冻空调设备标准化技术委员会秘书处，于2010年6月28日在上海召开了GB/T7778-2001《制冷剂编号方法和安全性分类》修改研讨会。全国冷冻空调设备标准化技术委员会秘书处、中国制冷空调工业协会、中船重工704所、上海交通大学、哈尔滨商业大学、上海理工大学及制造商代表共18名专家参加了本次会议。

对全国冷冻空调设备标准化技术委员会秘书处提出的《GB/T7778-2001“制冷剂编号方法和安全性分类”第一号修改单（草案）》，特别是针对行业内对标准中制冷剂环境友好性评价结论和资料性附录C的制冷剂环境友好性评价方法的不同意见，与会代表进行了认真细致的讨论，江森自控楼宇科技（无锡）有限公司产品开发总监胡祥华高工、特灵空调系统（中国）有限公司总监余忠海博士还分别在会上做了专题介绍。

与会代表在充分讨论的基础上达成如下共识：

一、GB/T7778-2008《制冷剂编号方法和安全性分类》标准中的资料性附录C《制冷剂对环境综合影响的评估》，考量的是制冷剂管理，不是制冷剂本身。除了考虑制冷剂性质如ODP/GWP, 还考虑了制冷空调设备的制冷剂充注量、设备密封性引起的制冷剂泄漏率、设备使用寿命、设备报废时制冷剂回收量等因素。因此它的实质是评价某个制冷空调设备是否“环境友好”而不是制冷剂是否“环境友好”。

二、建议将GB/T7778-2008《制冷剂编号方法和安全性分类》标准中的“资料性附录C《制冷剂对环境综合影响的评估》”删除；

三、建议将GB/T7778-2008《制冷剂编号方法和安全性分类》标准中表2、表3和表4中的“环境友好（是/否）”一栏（纵向）删除；

四、鉴于对制冷空调设备环境友好进行评价的重要性与必要性，建议全国冷冻空调设备标准化技术委员会专门制定标准。

2011年8月秘书处将GB/T7778-2001“制冷剂编号方法和安全性分类”第1号修改单（征求意见稿）刊登在全国冷标委会刊及网站上，向社会广泛征求意见。
2011年12月在三届一次工作会议上秘书处将GB/T7778-2001“制冷剂编号方法和安全性分类”第1号修改单（送审稿）提交全体委员审查，该修改单通过委员会审查。
3  GB/T7778-2008《制冷剂编号方法和安全性分类》第1号修改单的主要修改理由及内容
3.1  修改理由

在标准批准发布以后的实施过程中，发现：虽然仅仅将制冷剂环境友好性评价方法作为标准的资料性附录，但在标准正文的表2、表3和表4中，直接对各类制冷剂的环境友好与否进行了直接评价，可能会产生不必要的误解。主要理由为：
GB/T7778-2008《制冷剂编号方法和安全性分类》标准中的资料性附录C《制冷剂对环境综合影响的评估》，考量的是制冷剂管理，不是制冷剂本身。除了考虑制冷剂性质如ODP/GWP, 还考虑了制冷空调设备的制冷剂充注量、设备密封性引起的制冷剂泄漏率、设备使用寿命、设备报废时制冷剂回收量等因素。因此它的实质是评价某个制冷空调设备是否“环境友好”而不是制冷剂是否“环境友好”。对于同一种制冷剂，采用不同技术的产品其“环境友好性”会大不相同。例如：采用微通道换热器，小管径换热器，降膜式蒸发器等减小制冷剂充值量的技术可以大幅度降低制冷剂充注量，降低制冷剂充注量、降低制冷剂泄露率、提高制冷设备使用寿命都可以令采用R410A的空调产品计算结果小于100，即“环境友好”；反之，采用标准中附录3认为是“环境友好”的制冷剂，其产品也可以是“环境不友好“的。

因此，不宜在标准中对制冷剂的环境友好与否直接下结论。
4.2  将“1 范围”改为：    

本标准规定了制冷剂的编号表示方法，以代替化学名称、分子式或商品名称。使用本标准规定的制冷剂编号表示方法时，并不排除化学名称和分子式的使用。

本标准还按制冷剂的毒性危害和燃烧性危险程度规定其安全性分类。

本标准适用于制冷空调设备及装置使用的制冷剂。

4.3  删除“第7章 制冷环境友好性”的内容。

4.4  将表2、表3和表4中“环境友好（是/否）”一列删除；并将表题分别改为：
表2  制冷剂编号和安全性分类 

表3  非共沸混合物制冷剂编号和安全性分类
表4  共沸混合物制冷剂编号和安全性分类

4.5  删除“附录C（资料性附录） 制冷剂对环境综合影响的评估”的内容。 
